**2017**

**ДНЗ №104** – провадження у справі закрито у зв’язку з усуненням всіх порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки.

**МЗОШ №12** – провадження у справі закрито у зв’язку з усуненням всіх порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки.

**МЗОШ №17** – провадження у справі закрито у зв’язку з усуненням всіх порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки.

**МЗОШ №18** – провадження у справі закрито у зв’язку з усуненням всіх порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки.

**МЗОШ №45** – провадження у справі закрито у зв’язку з усуненням всіх порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки.

**МЗОШ №46 –** провадження у справі закрито у зв’язку з усуненням всіх порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки.

**МЗОШ №52** – провадження у справі закрито у зв’язку з усуненням всіх порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки.

**2018**

**МЗОШ №1 ім. О. Ольжича** – за рішенням суду заборонено експлуатацію об’єкта, подано апеляційну скаргу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в електрощитовій, в приміщеній овочевого складу, в підвалі та спортивній залі не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (порушено п. 1.6 розділу ІV Правил відповідно до якого з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів). | Виконано |
| 2. | Допускається використання тимчасових електромереж в кабінетах №220,225,313 (порушено п.1.8 розділу ІV Правил відповідно до якого забороняється використання тимчасових електромереж ). | Виконано |
| 3. | Допускається використання в електрощитовій та в підвалі світильники з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпака), (порушено п. 1.18 розділу ІV Правил відповідно до якого забороняється експлуатація світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпака).  | Виконано |
| 4. | В підвальному приміщені не забезпечено клас вогнестійкості проходок електричних кабелів та інженерного обладнання будинків через огороджувальні конструкції з нормованою межею вогнестійкості або через протипожежні перешкоди має бути не меншим, ніж нормована межа вогнестійкості цієї огороджувальної конструкції або протипожежної перешкоди за ознаками Е (показник втрати цілісності) та І (показник втрати теплоізолювальної спроможності). У місцях проходок трубопроводів через протипожежні перешкоди трубопроводи та їхню ізоляцію слід виконувати з негорючих матеріалів (порушено п.2.4 розділу ІІІ Правил відповідно до якого в підвальному приміщені забезпечити клас вогнестійкості проходок електричних кабелів та інженерного обладнання будинків через огороджувальні конструкції з нормованою межею вогнестійкості або через протипожежні перешкоди має бути не меншим, ніж нормована межа вогнестійкості цієї огороджувальної конструкції або протипожежної перешкоди за ознаками Е (показник втрати цілісності) та І (показник втрати теплоізолювальної спроможності). У місцях проходок трубопроводів через протипожежні перешкоди трубопроводи та їхню ізоляцію слід виконувати з негорючих матеріалів ). | Виконано |
| 5. | Будівлю не обладнано пристроями захисту від блискавок та вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозихисту будівель і споруд» (порушено пункт 1.21 розділу ІV Правил відповідно до якого захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів повинно відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозихисту будівель і споруд»). | укладено договір виготовлення проектро-кошторисної документації "Поточний ремонт покрівлі з улаштуванням блискавозахисту у будівлі МЗОШ № 1 ім. О.Ольжича" від 03.08.2021 №3007/53 ЯК)Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-06-003231-a |
| 6. | Допускається замикання на замки двері на шляхах евакуації та евакуаційні виходи в приміщенні їдальні, (порушено п.2.37 розділу ІІІ Правил відповідно до яких забороняється замикання на замки двері на шляхах евакуації та евакуаційні виходи з приміщень). | Виконано |
| 7. | Евакуаційні виходи не забезпечено евакуаційним освітленням (порушено п.2,31 розділу ІІІ Правил відповідно до яких евакуаційні виходи мають бути забезпечені евакуаційним освітленням). | Виконано |
| 8. | Пожежні кран комплекти знаходяться в несправному стані і не доступні для використання (порушено п.2.2 розділу V Правил відповідно до яких пожежні кран комплекти мають знаходитися в справному стані і доступні для використання). | Виконано |
| 9. | Приміщення не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (системами автоматичної пожежної сигналізації) (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, Розділ V п.1 п.1.2 ППБУ, таблиця А.1 додатку А ДБН В.2.5-56:2014, відповідно до яких, будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»). |  |
| 10. | Будинки, приміщення та споруди не обладнано системою оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі (порушено п. 1.2 розділу V Правил та додаток Б ДБН В.2.5-56:2014 відповідно до якого будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту») | Виконано |
| 11. | В дверному прорізі протипожежної перешкоди, яка відокремлює електрощитову від коридору, не встановлено протипожежні двері з класом вогнестійкості. Що відповідає протипожежній перешкоді (порушено п.2.3 розділу ІІІ Правил, відповідно до якого забороняється влаштовувати незаповнені отвори в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрощитові). | Виконано |

**Миколаївська спеціальна школа для дітей з порушеннями зору** – провадження у справі зупинено до 14.09.2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Допускається з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів, порушено ( п. 1.6 розділу IV ППБУ)  | Виконано |
| 2. | Допускається застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ, порушено ( пп. 4 п. 1.18 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 3. | Грати на вікнах 1-го поверху школи не виконані такими, що розкриваються, розсовуються або знімаються, порушено ( п. 2.16 розділу III ППБУ) | Виконано |
| 4. | Не проведено обробку дерев’яних конструкцій даху вогнезахисним розчином відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», порушено ( п. 2.5 розділу 3 ППБУ) | Виконано |
| 5. | Не виконаний захист будівлі школи від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд», порушено ( п. 1.21 розділу IV ППБУ) | Виконано  |
| 6. | Приміщення електрощитової не відокремлене від суміжних приміщень протипожежними дверима 2-го типу з межею вогнестійкості Е1 30 хв. З підписанням відповідних актів | Виконано |
| 7. | Приміщення школи не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В. 2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з підписанням відповідних актів | Виконано корегування ПКД |
| 8. | Пожежний щит не забезпечений комплектом засобів пожежогасіння у повному обсязі, порушено (п. 3.11 розділу V ППБУ) відповідно до якого входять: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском- 1 шт., протипожежне покривало- 1 шт., багор або лом та гак- 2 шт., лопати -2 шт., сокири – 2 шт. | Виконано |

**МЗОШ №34** – за рішенням суду заборонено експлуатацію об’єкта, подано апеляційну скаргу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не проведено заміри опору ізоляції та перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (1 раз на 2 роки), (порушено п.1.20 розділу ІV ППБУ, відповідно до якого, замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання мають проводитися 1 раз на 2 роки, якщо інші терміни не обумовлені ПТЕ). | Виконано |
| 2. | Будівлю школи не забезпечено пристроєм блискавкозахисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів, (порушено п.1.21 розділу ІV ППБУ, відповідно до якого, захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»). | Виконано |
| 3. | Світильники з лампами розжарення в підвальних приміщеннях, не оснащено ковпаками із суцільного силікатного скла, яке захищає колбу лампи. (Порушено п. 1.18 розділу ІV ППБУ, відповідно до якого, забороняється експлуатація світильників зі знятими ковпаками (розсіювачами)). | Виконано |
| 4. | В підвальних приміщеннях школи допускається складування та зберігання горючих матеріалів, ( порушено п.2.1, п.2.11 розділу ІІІ ППБУ, відповідно до якого, усі будинки, приміщення і споруди повинні своєчасно очищатися від горючого сміття та відходів виробництва). | Виконано |
| 5. | Коридори 2-го, 3-го, 4-го поверх школи не відділені від сходових клітин перегородками з дверима, (порушено п.2.23, п.2.37 розділу ІІІ ППБУ, відповідно до якого, не допускається знімати двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток, змінювати інженерні та планувальні рішення). | Виконано |
| 6. | Умови освітленості евакуаційних виходів не відповідають вимогам будівельних норм, а саме: евакуаційні виходи х поверхів будівлі школи не забезпечені світловими покажчиками «Вихід», (порушено п. 2.32 розділу ІІІ ППБУ, відповідно до якого, світлові покажчики вихід необхідно постійно утримувати справними). | Виконано |
| 7. | Пожежний щит не до забезпечено комплектом засобів пожежогасіння у повному обсязі: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском – 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 х 2 м – 1 шт., гаки або ломи та гак – 2 шт., лопати – 2 шт., сокири – 2 шт. (порушено пункт 3.11 розділу V ППБУ відповідно до якого до комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском – 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 х 2 м – 1 шт., багор або лом та гак – 2 шт., лопати – 2 шт., сокири – 2 шт.). | Виконано |
| 8. | Приміщення школи не забезпечено в повному обсязі первинними засобами пожежогасіння згідно з Правилами експлуатації та типові норми належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 №25, зареєстрованих Міністерством юстиції України 23 лютого 2018 року за №225/31677, (порушено п.3.6 розділу V ППБУ відповідно до якого, до початку експлуатації об’єкти повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно з Правилами експлуатації та типові норми належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 №25, зареєстрованих Міністерством юстиції України 23 лютого 2018 року за №225/31677 ). | Виконано |
| 9. | Приміщення школи не обладнано системою протипожежного захисту (автоматична пожежна сигналізація) відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (порушено п.1.2 розділу V ППБУ відповідно до якого, будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»). | 18.08.2021 укладено договір про Технічний нагляд за виконанням робіт по об'єкту: Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу ЗОШ №34 за адресою: вул. Лягіна, 28, у м.Миколаєві (ДК 021:2015: 71247000-1 - Нагляд за будівельними роботами)Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-18-003083-a |
| 10. | Дерев’яні конструкції покрівлі будівлі школи не піддано вогнезахисному оброблянню, (порушено пункт 2.5 розділу ІІІ ППБУ відповідно до якого у будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності) | Виконано |
| 11. | Об’єкт не забезпечено внутрішнім протипожежним водопостачанням згідно з вимогами ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина1. Проектування. Частина ІІ. Будівництво » (порушено п1. розділу VІ ППБУ НЗ відповідно до якого кожний заклад та установа мають бути забезпечені зовнішнім і внутрішнім протипожежним водопостачанням згідно з вимогами будівельних норм (ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина1. Проектування. Частина ІІ. Будівництво » ) ) | Виконано |

**БТДЮ Інгульського району** – за рішенням суду заборонено експлуатацію об’єкта. Порушення у сфері техногенної та пожежної безпеки усунуто, відновлено освітній процес відповідно до листа ГУ ДСНС у Миколаївській області від 12.08.2021.

**2020**

**Перша Українська гімназія** – за рішенням суду заборонено експлуатацію об’єкта. Порушення у сфері техногенної та пожежної безпеки усунуто, відновлено освітній процес відповідно до листа ГУ ДСНС у Миколаївській області від 08.02.2021.

**Миколаївська гімназія №2** – за рішенням суду заборонено експлуатацію об’єкта, подано апеляційну скаргу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Допускається з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів у старому корпусі не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів, порушено ( п. 1.6 розділу IV ППБУ)  | Виконано |
| 2. | В коридорі на 1-му поверсі старого корпусу на поверхні підвісної стелі плит Армстронг використовується відкрите прокладання проводів по горючій поверхні плит без відокремлення проводу від поверхні плит шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу не менше ніж 0.01 метра, порушено ( п. 1, 12 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 3. | Допускається використання дверей в старому корпусі, які ведуть на зовні з будівлі на вул. Адміральську з заскаленням, яке утворює скалки, порушено ( п. 2.37 розділу 3 ППБУ) | Виконано |
| 4. | Допускається експлуатація грат на вікнах 1-го поверху в старому корпусі, які не розкриваються та не знімаються, порушено ( п. 2.37 розділу 3 ППБУ) | Виконано |
| 5. | Не встановлено протипожежні люки, що відділяють приміщення горища від коридору, порушено (п. 2.3 розділу 3 ППБУ) | укладено договір від 03.08.2021 №2007/50-ЯК |
| 6. | Дерев’яні елементи будівель старого корпусу не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують 1 групу вогнезахисної ефективності, порушено ( п. 2.5 розділу 3 ППБУ) | Не виконано |
| 7. | Сходові клітини та коридори старого корпусу не забезпечено евакуаційним освітленням, порушено (п. 2.31 розділу 3 ППБУ) | Виконано |
| 8. | Не виконано захист будівлі старого корпусу від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, порушено ( п. 1.21 розділу IV ППБУ) | Не виконано |
| 9. | Приміщення старого корпусу не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з підписанням відповідних актів  | Не виконано |
| 10. | Приміщення будівлі старого корпусу не обладнано системами захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», зокрема системою оповіщення людей про пожежу типу СО-3, порушено ( п. 1.2 розділу V ППБУ) | Не виконано |
| 11. | Працівників не забезпечено засобами індивідуального захисту органів дихання, порушено ( п. 2 розділу 3 ПТБ) | Виконано |

**Примітка:** Виконання порушень №№ 6,8,9,10 включено до проєктної документації по об’єкту: «Реставрація Миколаївської гімназії №2 (пам’ятки архітектури місцевого значення «Міське дівоче училище» (друга жіноча гімназія), половина XIX ст.) по вул. Адміральській, 24 у м. Миколаєві, замовником є управління капітального будівництва Миколаївської міської ради.

**МЗОШ №7** – зупинено провадження у справі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сходові клітини та коридори в будівлі не забезпечені евакуаційним освітленням (порушено пункт 2.31 розділу ІІІ ППБУ відповідно до якого сходові клітини, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням ). | Виконано |
| 2. | В сходовій клітині допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж (порушено пункт 1.8 розділу ІV ППБУ відповідно до якого улаштування та експлуатація тимчасових електромереж забороняються). | Виконано |
| 3. | В приміщенні актового залу допускається використання саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ, що пред’являються до переносних електропроводок (порушено пункт 1.18 розділу ІV ППБУ відповідно до якого забороняється застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ, що пред’являються до переносних (пересувних) електропроводок ). | Виконано |
| 4. | Не виконано захист будівлі закладу від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд». (порушено пункт 1.21 розділу ІV ППБУ відповідно до якого захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозихисту будівель і споруд»). | заключено договір №6-19 від 27.05.21р. на розробку проeктно-кошторисної документаціі з поточного ремонту покрівлі з улаштуванням системи блискавкозахисту будівлі ЗОШ №7https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-30-001774-b |
| 5. | Під час експлуатації об’єкта допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об’єкта, зокрема наявні приміщення закладу не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» порушено пункт 1.2 розділу V ППБУ відповідно до якого будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» | 17.08.2021 укладено договір про «Технічний нагляд за виконанням робіт по об'єкту: Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Потьомкінська, 45 (ДК 021:2015: 71247000-1 - Нагляд за будівельними роботами)»Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-17-009452-a  |
| 6. | Під час експлуатації об’єкта допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об’єкта, зокрема наявну приміщення закладу не обладнано системою оповіщення людей про пожежу відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (порушено пункт 1.2 розділу V ППБУ відповідно до якого будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». | 17.08.2021 укладено договір про «Технічний нагляд за виконанням робіт по об'єкту: Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Потьомкінська, 45 (ДК 021:2015: 71247000-1 - Нагляд за будівельними роботами)»Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-17-009452-a  |
| 7. | Наявний пожежний щит не забезпечено комплектом засобів пожежогасіння: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском – 1 шт., протипожежне покривало – 1 шт., багор або лом та гак – 2 шт., лопати – 2 шт., сокири – 2 шт. (порушено пункт 3.11 розділу V ППБУ відповідно до якого до комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском – 1 шт., протипожежне покривало – 1 шт., багор або лом та гак – 2 шт., лопати – 2 шт., сокири – 2 шт.). | Виконано |
| 8. | Не в повній мірі здійснено технічне обслуговування наявних вогнегасників (порушено пункт 3.17 розділу V ППБУ відповідно до якого технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватися відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року №152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 29 квітня 2004 року за №55/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги»). | Виконано |
| 9. | Працівників не забезпечено засобами індивідуального захисту органів дихання. (порушено пункт 2 розділу ІІІ ПТБ відповідно до якого працівників об’єкту потрібно забезпечувати засобами колективного та індивідуального захисту органів дихання). | укладено договір №6-53 від 03.09.2021 на придбання засобів індивідуального захисту органів диханняhttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-28-004378-b |
| 10. | Захисну споруду цивільного захисту не забезпечено первинними засобами пожежогасіння (порушено пункт 5 розділу ІІ Наказу МВС України від 09.07.2018 №579 відповідно до якого забезпечення фонду захисних споруд первинними засобами пожежогасіння, обладнання їх системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації здійснюється відповідно до вимог Правил пожежної безпеки і Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року №1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за №252/26697, а також державних будівельних норм і національних стандартів, що діють у сфері пожежної безпеки). | Не виконано |
| 11. | Захисну споруду цивільного захисту не обладнано системою внутрішнього протипожежного водопостачання ( порушено пункт 5 розділу ІІ Наказу МВС України від 09.07.2018 №579 відповідно до якого забезпечення фонду захисних споруд первинними засобами пожежогасіння, обладнання їх системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації здійснюється відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року №1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за №252/26697, а також державних будівельних норм і національних стандартів, що діють у сфері пожежної безпеки). | Не виконано |
| 12. | Захисну споруду цивільного захисту не обладнано системами пожежної автоматики і сигналізацією (порушено пункт 5 розділу ІІ Наказу МВС України від 09.07.2018 №579 відповідно до якого забезпечення фонду захисних споруд первинними засобами пожежогасіння, обладнання їх системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації здійснюється відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року №1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за №252/26697, а також державних будівельних норм і національних стандартів, що діють у сфері пожежної безпеки). | 17.08.2021 укладено договір про «Технічний нагляд за виконанням робіт по об'єкту: Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Потьомкінська, 45 (ДК 021:2015: 71247000-1 - Нагляд за будівельними роботами)»Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-17-009452-a  |

**МЗОШ №13** – за рішенням суду заборонено експлуатацію об’єкта, подано апеляцій1ну скаргу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Під час експлуатації об’єкту допускається зниження рівня пожежної безпеки встановленого законодавством яке було чинним на момент початку використання обєкта, а саме: тамбур між евакуаційним виходом сходовою клітиною не має дверей з ущільненням в притворах та пристроїв самозачинення. | Виконано |
| 2. | Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення проривів у протипожежних перешкодах, зокрема: не встановлено протипожежні двері на приміщенні електрощитової та складських приміщеннях ( порушено п. 2.3 розділу ІІІ ППБУ відповідно до якого забороняється знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах). | Виконано |
| 3. | Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, зокрема: не встановлено протипожежні люки для виходу на покрівлю (порушено п. 2.3. розділу ІІІ ППБУ, відповідно до якого забороняється знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах). | Виконано |
| 4. | Дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності (порушено п. 2.5 розділу ІІІ ППБУ відповідно до якого дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності). | Виконано |
| 5. | Не проведено заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання, з наданням відповідних протоколів (порушено п. 1.20 розділу ІV ППБУ відповідно до якого замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання мають проводитись 1 раз на 2 роки, якщо інші терміни не обумовлені ПТЕ). | Виконано |
| 6. | Не виконано захист будівлі закладу від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд" | Виконано |
| 7. | Під час експлуатації об'єктів допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об’єкта, зокрема наявні приміщення закладу не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту" з підписанням актів. | 14.09.2021 оголошену тендер на «Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №13 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, проспект Центральний, 84 (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)»Ідентифікатор: UA-2021-09-14-011610-b |
| 8. | Під час експлуатації об'єктів допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, зокрема наявні приміщення закладу не обладнано системою оповіщення людей про пожежу типу СО-3, відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту". | Виконано |
| 9. | Працівників не забезпечено засобами індивідуального захисту органів дихання (порушено п. 2 абз. 4 розділу ІІІ ПТБ). | Виконано |

**МЗОШ №15 –** зупинено провадження у справі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Двері сходових клітин не обладнано пристроями для самозачинення, порушено (п. 2.37 розділу 3 ППБУ) | Не виконано |
| 2. | Допускається експлуатація грат на вікнах першого поверху, які не розкриваються, не розсовуються та не знімаються, порушено (п. 2.16 розділу 3 ППБУ) | Виконано частково |
| 3. | Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізу у протипожежній перешкоді, зокрема не встановлено протипожежні люки, що відділяють горище від коридору, порушено ( п. 2.3 розділу 3 ППБУ) | Не виконано |
| 4. | Не встановлено протипожежні двері 2 типу між приміщенням архіву та коридором, порушено ( п. 2.3 розділу 3 ППБУ) | Не виконано |
| 5. | Допускається зниження розміру евакуаційного освітлення, а саме:- двері евакуаційного виходу на 1 поверсі, що веде на сходову клітину, у просвіті менше ніж 2 м по висоті (фактично- 1,6м.), порушено ( п. 2.23 розділу 3 ППБУ) | Не виконано |
| 6. | Дерев’яні елементи дерев’яних покритів (крокви, лати) будівлі не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують 1 групу вогнезахисної ефективності, порушено (п. 2.25 розділу 3 ППБУ) | Не виконано |
| 7. | Сходові клітини та коридори в будівлі не забезпечено евакуаційним освітленням ( п. 2.5 розділу 3 ППБУ) | Не виконано |
| 8. | Не виконано захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, порушено ( п. 1.21 розділу IV ППБУ)  | Не виконано |
| 9. | Приміщення будівлі не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з підписанням актів відповідних робіт, порушено ( п. 1.2 розділу V ППБУ) | Не виконано |
| 10. | Приміщення будівлі не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», зокрема системою оповіщення людей про пожежу типу СО-3, порушено (п. 1.2 розділу V ППБУ) | Не виконано |
| 11. | Працівників не забезпечено засобами індивідуального захисту органів дихання, порушено (п. 2 розділу 3 ПТБ | Виконано |

**Примітка**: Виконання порушень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 включено до проєктної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №15, за адресою: вул. Потьомкінська, 22-А, м. Миколаїв», замовником є управління капітального будівництва Миколаївської міської ради.

**МЗОШ №24** – зупинено провадження у справі

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Під час експлуатації об’єкту допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об’єкта, а саме: сходові клітки не мають дверей з ущільненням в притворах та пристроїв самозачинення відповідно до п.10.2.1 ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. (порушено пункт 22 розділу ІІ ППБУ, відповідно до якого під час експлуатації об’єктів забороняється знижувати рівень пожежної безпеки, встановлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об’єкта). |  Виконано |
| 2. | Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, зокрема: не встановлено протипожежні двері на приміщенні електрощитової та протипожежні люки для виходу на покрівлю. (порушено пункт 2.3 розділу ІІІ ППБУ, відповідно до якого забороняється знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах). | виконано |
| 3. | Дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності. (порушено пункт 2.5 розділу ІІІ ППБУ відповідно до якого дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності). | 30.08.2021 оголошено тендер на Послуги з просочування деревини (Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в навчальних закладах управління освіти) 77220000-8 ДК 021:2015Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-30-007347-a |
| 4. | З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів для світильника на сходовій клітині біля входу у підвал) виконані не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (порушено пункт 1.6 ІV ППБУ відповідно до якого з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (болтових, гвинтових тощо). | Виконано |
| 5. | Не виконано захист будівлі закладу від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд». (порушено пункт 1.21 розділу ІV ППБУ відповідно до якого захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозихисту будівель і споруд»). | Виготовлено проeктно-кошторисну документацію з поточного ремонту покрівлі з улаштуванням системи блискавкозахисту будівлі ЗОШ №24 відповідно до договору №6-36 від 04.08.21р. <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-012086-a> |
| 6. | Під час експлуатації об’єкта допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об’єкта, зокрема наявні приміщення закладу не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з підписанням актів (Акт прийняття монтажних робіт, Акт ведення в експлуатацію та перевірки, Акт прийняття ). (порушено пункт 1.2 розділу V ППБУ відповідно до якого будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; та пункт 22 розділу ІІ ППБУ, відповідно до якого під час експлуатації об’єктів забороняється знижувати рівень пожежної безпеки, встановлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об’єкта). | Не виконано |
| 7. | Під час експлуатації об’єкта допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об’єкта, зокрема наявну приміщення закладу не обладнано системою оповіщення людей про пожежу типу СО-3 відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (порушено пункт 1.2 розділу V ППБУ відповідно до якого будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». | Не виконано |
| 8. | Керівник не забезпечив утримання пожежної водойми у постійній готовності до використання за призначенням, а сам: ПВ не утримує воду (порушено підпункт 2 пункту 2.1 розділу V ППБУ відповідно до якого пожежні гідранти та пожежні резервуари повинні бути оправними і утримуватися таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями ). | Не виконано(Порушення можливо буде усунуто, оскільки поруч є два працюючих пожежних гідранта, які пройшли повірку, за наслідками якої встановлено що вони перебувають в робочому стані) |
| 9. | Не проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників (порушено пункт 3.17 розділу V ППБУ відповідно до якого технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватися відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року №152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 29 квітня 2004 року за №55/9154 ). | Виконано |
| 10. | Працівників не забезпечено засобами індивідуального захисту органів дихання. (порушено пункт 2 абзац 4 розділу ІІІ ПТБ, відповідно до якого суб’єкти господарювання у випадках, визначених Кодексом, забезпечують техногенну безпеку шляхом забезпечення відповідно до законодавства свої працівників засобами колективного та індивідуального захисту). | укладено договір №6-53 від 03.09.2021 на придбання засобів індивідуального захисту органів дихання).https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-28-004378-b |

**МЗОШ №25** – зупинено провадження у справі до 01.11.2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Допускається з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів, порушено ( п. 1.6 розділу IV ППБУ)  | Виконано |
| 2. | Допускається встановлення з’єднувальних коробок в електропроводках не кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів, порушено (п. 1.7 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 3. | Допускається встановлення електророзеток в приміщеннях школи на горючій основі без підкладання під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж 0,01 метра, порушено ( п. 1.17 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 4. | Допускається застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ, зокрема подовжувач для підключення холодильника у буфеті школи, порушено ( пп. 4 п. 1.18 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 5. | Допускається експлуатація світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла, зокрема у приміщенні роздягальні учнів та у підвальному приміщенні, порушено (пп. 7-8 п. 1.18 розділу IV ППБУ)  | Виконано |
| 6. | Не виконаний захист будівлі школи від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд», порушено ( п. 1.21 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 7. | У приміщеннях навчального закладу допускається використання кип’ятильників та електрочайників, за винятком спеціально обладнаних приміщень, порушено(п. 1.4 розділу IV ППБУ)  | Виконано |
| 8. | Не відновлено працездатність внутрішнього протипожежного водопроводу, порушено (пп. 9 п. 2.2. розділу V ППБУ) | Почато ремонтні роботи щодо заміни водогону відповідно до укладеного договору від 12.08.2021 №6-41 |
| 9. | Не проведено обробку дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують 1 групу вогнезахисної ефективності, порушено (п. 2.5 розділу III ППБУ) | Виконано |
| 10. | Приміщення школи не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В. 2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з підписанням відповідних актів | Виконано частково (3-й поверх) |
| 11. | Пожежні щити не забезпечені комплектом засобів пожежогасіння у повному обсязі, порушено (п. 3.11 розділу V ППБУ) відповідно до якого входять: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском- 1 шт., протипожежне покривало- 1 шт., багор або лом та гак- 2 шт., лопати -2 шт., сокири – 2 шт.  | Виконано |
| 12. | Електрощитова не відокремлена від приміщень іншого призначення протипожежними дверима, порушено (п. 1.24 розділу IV ППБУ) | Укладено договір на придбання та встановлення протипожежних дверей від 25.08.2021 №6-49. Протипожежні двері виготовляються  |
| 13. | Працівників не забезпечено засобами індивідуального захисту органів дихання, порушено (п. 2 ст. 20 КЗЦ №5403-VI) | Виконано |
| 14. | Захисну споруду цивільного захисту не обладнано системами пожежної автоматики і сигналізацією, порушено ( п. 1.2 розділу V ППБУ) | Не виконано |

 **Примітка:** Виконання порушення № 10, 14 включено до проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів Миколаївської міської ради Миколаївської області по вулиці Защука, 2-А м. Миколаєва, замовником виступає управління освіти Миколаївської міської ради, а виконавцем ТОВ «ПівденьБуд Миколаїв ЛТД».

**МЗОШ №29** – зупинено провадження у справі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж в приміщенні буфету для підключення холодильника, в каб. №6 на 2-му поверсі, в бібліотеці та в медичному кабінеті (ст. 20, 55 КЦЗ №5403-VI п. 1.8 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 2. | Оснащення електрощитів схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (ст. 20, 55 КЦЗ №5403-VI п. 1.16 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 3. | Розташування столу з лавочками під електрощитом в приміщенні буфету та речей в класі інформатики на відстані не менше 1 м. від електрощита (ст. 20, 55 КЗЦ№5403-VI п. 1.18 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 4. | Виконання заміру опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (ст. 20, 55 КЗЦ №5403-VI п. 1.20 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 5. | Зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об’єкта, зокрема відсутні на кожному поверсі двері на сходові клітини типу СК1 (ст. 20, 55 КЗЦ №5403-VI п. 22 розділу II, п. 2.37 розділу III ППБУ п. 7.3.28 ДБН В. 1.1-7:2016) |  укладено договір №6-50 від 30.08.2021 щодо поточного ремонту будівлі з влаштуванням метало пластикових дверей ЗОШ №29)https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-20-008371-b |
| 6. | Не допущення зберігання в приміщеннях електрощитової та підвальних приміщеннях сторонніх предметів (меблі, книги, костюми, декорації) (ст. 20, 55 КЗЦ №5403-VI п. 2.2.12 розділу III ППБУ) | Виконано |
| 7. | Не допущення захаращування шляхів евакуації (коридори 1,2,3 поверху) меблями, вазонами з квітами (ст. 20, 55 КЗЦ №5403-VI п. 2.37 розділу III ППБУ) | Виконано |
| 8. | В приміщення загальних коридорів застосовуються матеріали для облицювання стелі на 1,2,3 поверсі та в класах з не визначеними показниками пожежної безпеки (ст. 20, 55 КЗЦ №5403-VI п. 2.17, 2.23 розділу III ППБУ) | Виконано |
| 9. | Наявні 2 пожежні щити не доукомплектовано засобами пожежогасіння, які розміщуються на ньому, а саме: вогнегасники-1шт., ящик з піском-1шт., лом та гак-2 шт., сокири-2 шт. (ст. 20, 55 КЗЦ №5403-VI п. 3.11. розділу V ППБУ) | Виконано |
| 10. | Технічне обслуговування вогнегасників ВВК-1,4, ВП-2 всього 21 шт. не здійснене відповідно до «Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» (ст. 20, 55 КЗЦ №5403-VI п. 3.17 розділу V ППБУ)  | Виконано |
| 11. | Відсутні двері в підвал, які повинні утримуватись зачиненими, зменшено кількість евакуаційних виходів на фасад будівлі (2-гі двері закладено), не надано відповідні документи щодо показників пожежної безпеки на будівельні матеріали, які застосовані при реконструкції (гіпсокартон, гофро рукав, утеплюючі матеріали, які застосовано для утеплення стелі та підвалу та горищного приміщення) (ст. 20, 55 КЗЦ №5403-VI п. 9.22 розділу II ППБУ, п. 7.3.28 ДБН В.1.1-7:2016) | Виконано |
| 12. | Приміщення електрощитової не відділено протипожежними дверима від загального коридору (ст. 20, 55 КЗЦ №5403-VI п. 2.3 розділу III, п.1.24 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 13. | Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку не виконано відповідно до вимог чинного законодавства (ст. 20, 55 КЗЦ №5403-VI п. 1.21 розділу IV ППБУ) | Виготовлено ПКД з поточного ремонту покрівлі з улаштуванням системи блискавкозахисту будівлі ЗОШ №29 відповідно до договору №6-36 від 04.08.21рhttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-012086-a |
| 14. | Будівлю закладу освіти не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з підписанням Актів та системою оповіщення тип 2 (ст. 20, 55 КЗЦ №5403-VI п. 22 розділу II та п.1.2 глави 1 розділу V ППБУ, п.7.3 табл. А1 ДБН В.2.5-56:2014, пп. 4.2, 8.4 ДСТУ-Н GEN TS 54-14:2009) | Не виконано |
| 15. | Працівників не забезпечено придатними для застосування засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин (ст. 20, 51 КЗЦ №5403-VI п. 4 розділу V ПТБ)  | укладено договір №6-53 від 03.09.2021 на придбання засобів індивідуального захисту органів дихання).https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-28-004378-b |

**МЗОШ №48 –** зупинено провадження у справі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у приміщеннях жил проводів у приміщеннях ЗОШ не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (ст. 20,55, КЦЗ № 5403-VІ п. 1.6 розділу ІV ППБУ) | Виконано |
| 2. | Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж в приміщеннях каб. № 223,224,226,323,318,316 (ст. 20,55 КЦЗ № 5403- ІV п. 1.8 розділу ІV ППБУ) | Виконано |
| 3. | Електрощити, групові електрощитки не оснащено схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки) (ст. 20, 55 КЦЗ №5403- VІ п. 1.16 розділу ІV ППБУ) | Виконано |
| 4. | Допускається: в приміщенні майстерні для дівчат експлуатація проводу праски з пошкодженою ізоляцією; експлуатація світильників зі знятими ковпаками (розсіювачами) в підсобному приміщенні майстерні для дівчат, в підвальному приміщенні та в приміщеннях технічних майстерень (ст. 20,55 КЦЗ № 5403- VІ п. 1.18 розділу ІV ППБУ)  | Виконано |
| 5. | Не виконано замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (ст. 20,55 КЦЗ №5403- VІ ППБУ п. 1.20 розділу ІV)  | Виконано |
| 6. | Експлуатацію електроустановок не виконано відповідно до вимог ПУЕ та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів у зв’язку з довготривалим часом експлуатації (ст. 20,55 КЦЗ № 5403- VІ п. 1.1 розділу ІV ППБУ) | Виконано |
| 7. | Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та іншими шляхами евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням (крім головних виходів (ст. 20,55 КЦЗ № 5403- VІ, п. 2.31 розділу ІІІ ППБУ) | Не виконано |
| 8. | Електричні апарати, електропроводи та кабелі в приміщенні столярної майстерні за виконанням та ступенем захисту не відповідають класу зони згідно з ПУГ (ст. 20,55 КЦЗ №5403- VІ п. 1.2 розділу ІV ППБУ) | Виконано |
| 9. | Приміщення теплиці не в повній мірі очищено від горючих матеріалів (парти) (статті 20,55 КЦЗ №5403- VІ п. 2.1 розділу ІІІ ППБУ) | Виконано |
| 10. | В приміщеннях підвалу допускається зберігання сторонніх предметів (меблі, тощо) (статті 20,55, КЦЗ №5403- VІ п. 2. 12 розділу ІІІ ППБУ) | Виконано |
| 11. | За наявності людей у приміщенні великого спортивного залу де з евакуаційного виходу зачинено на навісний замок (статті 20,55, КЦЗ №5403- VІ п. 2. 27 розділу ІІІ ППБУ ) | Виконано |
| 12. | Об'єкт не забезпечено первинними засобами пожежогасників (вогнегасниками) відповідно до проведеного розрахунку згідно з вимогами чинних норм. | Виконано |
| 13. | На території ЗОШ встановлено пожежний щит із розрахунку один щит (стенд) на 5000 м2, не забезпечений таким комплектом засобів пожежогасіння вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожежне покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт . | Виконано |
| 14. | На дверях які ведуть до сходових клітин (головна сходова клітка та сходові клітини з правої та лівої сторони) на 1,2,3 поверху та двері, які ведуть до холу (фойє) на 1 поверсі експлуатуються без пристроїв самозачинення ущільненням в притулах.  | Виконано |
| 15.  | Допускається замикання на замки дверей на шляхах евакуації евакуаційних виходах зі сторони молодшої школи (права частина) та ліва частина будівлі на 1,2,3 поверсі. | Виконано |
| 16. | Автомобільний проїзд (внутрішній двір) до будівлі ЗОШ захаращено сторонніми предметами | Виконано |
| 17. | Встановлені на вікнах приміщень каб. №102,103,121,122,123 де перебувають люди, грати виконані глухими без можливості розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей грати не відчиняються (знімаються). | Виконано |
| 18. | Клас вогнестійкості проходок інженерного обладнання (не працююча система нагнітання теплового повітря) будівля через огороджувальні конструкції з нормованою межею вогнестійкості або через протипожежні перешкоди менша ніж нормована межа вогнестійкості цієї огороджувальної конструкції або протипожежної перешкоди за ознаками Е (показник втрати цілісності) та (показник втрати теплоізолювальної спроможності) | Виконано |
| 19. | Допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, зокрема: відсутні на першому поверсі двері на сходову клітину типу СКІ, закрито наглухо двері на 1,3 та 3 поверсі до сходової клітини, яка веде до внутрішнього двору; ширина та висота у просвіті евакуаційних виходів з будівлі ЗОШ (головний вхід) безпосередньо назовні менше ніж 2,0 м. висота 0,8 м. ширина; на 3-му поверсі в коридорі що є шляхом евакуації частково відсутнє освітлення; відсутні двері з приміщення столярної майстерні до коридору | Виконано  |
| 20. | Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, зокрема два виходи на горище не заповнено протипожежним люком ІІ типу | Не виконано |
| 21. | Дерев'яні елементи горищного покриття (крокви, лати) не оброблено засобом вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | 30.08.2021 оголошено тендер на Послуги з просочування деревини (Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в навчальних закладах управління освіти) 77220000-8 ДК 021:2015Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-30-007347-a |
| 22. | Стаціонарні зовнішні пожежні сходи на покрівлі будівлі ЗОШ утримуються не справними(пошкоджені під час буревію) | Виконано |
| 23. | Конструктивні й планувальні рішення шляхів евакуації з будівлі й приміщень не відповідають вимогам будівельних норм, зокрема на сходовій клітині типу СК1 у зовнішній стіні будівлі не влаштовано стулки та фрамуги, що відчиняються з рівня сходових площадок (марщів), площею не менше 1,2 м2 на поверхах. | Виконано |
| 24. |  Не виконано захист будівлі об'єкта від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог | заключено договір №6-19 від 27.05.21 р. на розробку проeктно-кошторисної документаціі з поточного ремонту покрівлі з улаштуванням системи блискавкозахисту будівлі ЗОШ №48.)<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-30-001774-b> |
| 25. | Допускається робота технологічного обладнання у приміщенні кухні їдальні при несправних систем вентиляції | Виконано |
| 26. | Під час експлуатації об'єктів допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, зокрема загальноосвітню школу не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДНБ В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту" з підписанням актів | укладено договір №53 від 20.08.2021 щодо «Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської ЗОШ №48 по вул. Генерала Попеля, 164 в м. Миколаєві (ДК 021:2015 71242000-6 Підготовка проектів та ескізів, оцінювання витрат)»Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-20-005256-a  |
| 27. | Приміщення та споруди не обладнано системи протипожежного захисту відповідно з кухонним обладнанням (плити;сковороди;вертикальні, кутові, ланцюгові печі; шашличні печі з використанням газу, дров, кам'яного вугілля; фритюрниці; жарові шафи; "китайські котли" тощо; системи витяжної вентиляції), на кухні ЗОШ при кількості посадочних місць 50 та більше в приміщенні їдальні не встановлено модульні системи локального пожежогасіння, спеціалізовані для такого виду загорань  |  розроблено ПКД |
| 28. | Не забезпечено працівників придатними до застосування засобами індивідуального захисту органів дихання від боєвих отруйних речовин КЗЦ № 5403-VІ | укладено договір №6-53 від 03.09.2021 на придбання засобів індивідуального захисту органів дихання)https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-28-004378-b |

**Примітка:** Виконання порушення №27 включено до проєктної документації по об’єкту: «Реконструкція з термосонацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III» ступенів №48 за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164-А», замовником якого є Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.

**МЗОШ №54** - за рішенням суду заборонено експлуатацію об’єкта, буде подано апеляційну скаргу після отримання повного тексту рішення.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Під час експлуатації будівлі допускається зниження рівня пожежної безпеки, зокрема виходи на горище не заповнено двома протипожежними люками ІІ типу (ст. 55 КЦЗ №5403-ІV п. 22 розділу ІІ п. 2.3 розділу ІІІ ППБУ, пп. 8.6, ДБН В.1.1-7:2016).  | Виконано |
| 2. | Підчас експлуатації будівлі допускається зниження рівня пожежної безпеки, зокрема не встановлено протипожежні двері ІІ типу між такими приміщеннями: складом біля кабінету № 106 та коридором, складом біля актового залу та коридором, архіву біля актового залу та коридором (ст. 55 ст. 55 КЦЗ №5403-ІV п. 22 розділу ІІ п. 2.3 розділу ІІІ ППБУ, пп. 6.4, 6.7 табл. 2,3 ДБН В.1.1-7:2016). | Виконано: каб. №106 Не виконано: коридор і склад |
| 3. | Клас вогнестійкості проходок електричних кабелів через огороджувальні конструкції (протипожежні перегородки та перекриття) з нормованою межею вогнестійкості менше ніж нормована межа вогнестійкості протипожежної перешкоди, а саме: в приміщеннях підвалу (ст.55 КЦЗ № 5403- VІ п. 2.4 розділу ІІІ ППБУ). | Виконано |
| 4. | Дерев'яні конструкції даху школи не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності (ст. 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 2.5 розділу ІІІ ППБУ). | 30.08.2021 оголошено тендер на Послуги з просочування деревини (Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в навчальних закладах управління освіти) 77220000-8 ДК 021:2015ID: UA-2021-08-30-007347-a |
| 5. | Для приміщень виробничого і складського призначення не визначено категорією щодо вибуховопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. | Виконано |
| 6. | Допускається захаращення підвального поверху горючими матеріалами старі меблі, дерев'яні парти та розміщення на шляхах евакуації з тиру горючих матеріалів (ст. 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 2.1 п. 2.37 розділу ІІІ ППБУ). | Виконано |
| 7. | Допускається зниження класу вогнестійкості несучих та огороджувальних конструкцій, а саме: влаштовано вузол кріплення (пластмасові дюбеля) підвісної стелі, у якого межа вогнестійкості нижча за нормовану межу вогнестійкості перекриття (ст. 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 2.23 розділу ІІІ ППБУ п. 6.26 ДБН В.1.1-7:2016). | Виконано |
| 8. | За наявності людей у приміщеннях школи двері всіх евакуаційних виходів зачиняються не на внутрішні запори, які відчиняються з середини без ключів (допускається замикання на замок) (ст. 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 2.27 розділу ІІІ ППБУ). | Виконано |
| 9. | Конструктивні й планувальні рішення евакуаційних виходів з будівлі приміщень не відповідають вимогам будівельних норм, зокрема евакуаційними вихід з спортзалу безпосередньо назовні менше у просвіті висотою 2 м, та шириною менше 0,8 м. (ст. 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 2.23 п. 2.37 розділу ІІІ ППБУ п. 7.2.7 ДБН В.1.1-7:2016). | Технічно не можливо виконати  |
| 10. | Коридори, проходи, виходи з будівель не забезпечено евакуаційним освітленням, зокрема не шляхах евакуації відсутні світлові покажчики напрямку руху "ВИХІД" для швидкого пошуку евакуаційних виходів (ст. 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 2.31 розділу ІІІ ППБУ пп. 9.1.1, 9.1.3, 9.2.6 п. 20 табл. Б.1, табл.Б. ДБН В.2.5-56:2014). | Не виконано. |
| 11. | Експлуатації електричної мережі не відповідає вимогам ПУЕ, а саме : горищних приміщеннях допускається застосування проводів (кабелів прокладених не в трубах з негорючих матеріалів,а також без захисту проводів кабелів) оболонками із стійких до поширення полум'я матеріалів або негорючих (ст. 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 1.1 п. 1.2 розділу ІV ППБУ п. 2.1.1 глави 2.1 ПУЕ). | Виконано |
| 12. | Зєднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів приміщеннях: кабінета № 106, коридорі біля роздягальні на 1-му поверси жіночої роздягальні біля спортзалу на 1-му поверсі, комірному приміщенні спортзалу, електрощитовій, кабінетна № 112, комірному приміщенні біля кабінету № 112, кабінета № 113 (бібліотека), кабінетна № 116, кабінетна № 117, майстерні за кабінетом № 117, комірному приміщенні кабінету № 116, коридорі біля кабінету № 112, підсобному приміщенні актового залу, складі біля актового залу,в архіві біля актового залу,у кабінеті № 211, у кабінеті № 310, кабінеті № 308Ю на горищі, у всіх приміщеннях підвалу не здійсненоз допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (ст. 20, 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 1.6 розділу ІV ППБУ). | Виконано |
| 13. | Допускається улаштування та експлуатація тимчасової електромереж кабінеті № 225 (ст. 20, 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 1.8 розділу ІV ППБУ). | Виконано |
| 14. | Електророзетку у коридорі на 2-му поверсі біля сходової клітини (вимикач); у кабінеті № 325 (розетка); не встановлено на не горючу основу (конструкцію) або з підкладанням під неї суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 мктра (ст. 20, 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 1.17 розділу ІV ППБУ). | Виконано |
| 15. | Допускається застосування подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ, що пред'являються до переносних (пересувних) електропроводок у таких приміщеннях: у кабінеті № 223, у кабінеті №203, у кабінеті №205, у кабінеті №206, у кабінеті №212, у кабінеті №326, у кабінеті №323, у кабінеті № 321, у кабінеті № 320, у кабінеті № 319, у кабінеті № 317, у кабінеті №313, у кабінеті № 309, у кабінеті №308, у кабінеті № 307, у кабінеті № 305, на горищі (ст. 20, 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 1.18 розділу ІV ППБУ). | Виконано |
| 16. | Допускається використання пошкоджених розеток у таких приміщеннях: у кабінеті № 101, у майстерні за кабінетом № 117 (ст. 20, 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 1.18 розділу ІV ППБУ). | Виконано |
| 17. | Допускається підвішування світильників (ламп) безпосередньо на струмопровідні проводи у таких приміщеннях: складі біля кабінету № 16, в підсобному приміщенні спортзалу, в архіві біля актового залу (ст. 20, 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 1.18 розділу ІV ППБУ). | Виконано  |
| 18. | Допускається використання світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків) у таких приміщеннях: в складі біля кабінету № 106, в підсобному приміщенні спортзалу, в підсобному приміщенні спортзалу для зберігання м'ячів,в підсобному приміщенні біля кабінету № 209, в підсобному приміщенні біля кабінету № 309, в приміщеннях підвалу (ст. 20, 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 1.18 розділу ІV ППБУ). | Виконано |
| 19. | Під час експлуатації об'єкту допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, зокрема всі приміщення будівлі школи, будівлі гаражу та спортзалу не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією та системою оповіщення про пожежу відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту" з підписанням актів (Акт прийняття монтажних робіт, Акт введення в експлуатацію та перевірки, Акт прийняття) (ст. 20, 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 1.2 глави 1 розділу V ППБУ табл. А.1 п. 2.1 п. 7.1.1 ДБН В.2.5 56:2014, пп 4.2, 8.4 ДСТУ-Н СЕN/TS 54-14:2009). | Укладено договір на Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №54 Миколаївської від 02.08.2021 №41Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-02-010199-b |
| 20. | Пожежний кран-комплект в актовому залі не справний (ст. 20, 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 2.2 розділу V ППБУ). | Виконано |
| 21. | Під час експлуатації об'єкта допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, зокрема система внутрішнього протипожежного водопостачання (ст. 20, 55 КЦЗ № 5403- VІ п. 22 розділу ІІ ППБУ п. 9.3 ДБН В.2.5-64:2012). | Виконано |
| 22. | Приміщення спортзалу не забезпечено необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, вогнегасниками ( ст. 20,55 КЦЗ № 5403- VІ п. 3.6 п. 3.8 розділу V ППБУ наказу МВС від 15.01.2018 №25). | Виконано |
| 23. | Наявний пожежний щит на території не забезпечено у повному обсязі такими комплектами:вогнегасники - 3 шт., ящик з піском -1 шт., протипожежне покривало - 1 шт.,, багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт. ( ст. 20,55 КЦЗ № 5403- VІ п. 3.11 розділу V ППБУ). | Виконано |
| 24. | Не проведено технічне обслуговування вогнегасників у таких приміщеннях: ВВК-2 (1шт) в кабінеті тренерської біля спортзалу, ВВК-2 (1шт.) у кабінеті тренерської в спортзалі, ВП-2 (2 шт.) в приміщенні актового зала ВВК-1,4 (1 шт.) в кабвнеті № 317, ВВК-2 (1шт) в приміщенні тиру, ВВК-1,4 майстерні за кабінетом № 117 ( ст. 20,55 КЦЗ № 5403- VІ п. 3.17 розділу V ППБУ п. 12 наказу МВС від 15.01.2018 № 25, ДСТУ 4297:2004 "Пожежна техніка. Технічне обслугування вогнегасників. Загальні вимоги"). | Виконано |

**Морський ліцей** – заборона експлуатації об’єкта, буде подано апеляційну скаргу після отримання повного тексту рішення.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не встановлено полотна з пристроями для самозачинення, які з’єднують коридори із сходовими клітинами з 1-го по 3-й поверхи порушено (п. 2.37 розділу III ППБУ)  | Виконано |
| 2. | Двері на полотнах, які з’єднують коридори з сходовими клітинами на 3-му поверсі не забезпечено пристроями для самозачинення (коледж) порушено (п. 2.37 розділу III ППБУ)  | Виконано |
| 3. | Умови освітленості евакуаційних виходів не відповідають вимогам будівельних норм, а саме: евакуаційні виходи з поверхів будівлі школи не забезпечено світловими показчиками «ВИХІД», порушено ( п. 2.32, 2.23 розділу III ППБУ) | Виконано |
| 4. | Допускається захаращення шляхів евакуації у коридорах на 1-му та 3-му поверхах меблями (коледж, ІРЦ), порушено (п. 2.37 розділу III ППБУ) | Виконано |
| 5. | Допускається захаращення шляху евакуації у коридорах на 3-му поверсі перегородкою, порушено (п. 2.37 розділу III ППБУ) | Виконано |
| 6. | Допускається замикання на замок евакуаційного виходу на 3-му поверсі (коледж), порушено ( п.2.37 розділу III ППБУ) відповідно до якого, не допускається замикати на замки, забивати, заварювати болтові з’єднання, що важко відчиняються з середини двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах  | Виконано |
| 7. | Допускається облицювання стін на шляхах евакуації матеріалами з невідомими показниками щодо пожежної безпеки на 3-му поверсі (коледж), порушено (п. 2.23 розділу III ППБУ)  | Виконано |
| 8. | Допускається облицювання стелі на шляхах евакуації матеріалами з невідомими показниками щодо пожежної безпеки на 3-му поверсі (коледж), порушено( п.9 розділу II, п.2.23 розділу III ППБУ)  | Виконано  |
| 9. | Не виконано захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, із складанням відповідних актів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд» порушено ( п. 1.21 розділу IV ППБУ) | Не виконано |
| 10. | З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у розподільних коробках виконано не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів, порушено (п. 1.6 розділу IV ППБУ)  | Виконано |
| 11. | Лінію живлення до побутового кондиціонеру не забезпечено автономними пристроями електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, порушено (п. 2.26 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 12. | Допускається встановлення електророзеток, вимикачів на 3-му поверсі (коледж) на горючій основі без підкладання під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж 0.01 метра, порушено ( п. 1.17 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 13. | Внутрішній протипожежний водопровід утримується в непрацездатному стані, порушено ( п. 2.2, пп.9 розділу IV ППБУ) відповідно до якого пожежні кран-комплекти підлягають технічному обслуговуванню не рідше одного разу на рік | Не виконано |
| 14. | Пожежні кран-комплекти не укомплектовані пожежним рукавом однакового діаметра та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентеля, порушено ( п. 2.2, пп.9 розділу V ППБУ) | Не виконано |
| 15. | Приміщення будівлі не обладнане системами протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме автоматичною пожежною сигналізацією та системою оповіщення про пожежу з подальшим укладення актів на її технічне обслуговування, порушено ( п. 1.2 розділу V ППБУ) | Не виконано |
| 16. | Дерев’яні конструкції даху будівлі не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують 1 групу вогнезахисної ефективності, порушено (п. 2.5 розділу III ППБУ) | Виконано |
| 17. | Приміщення 1-й та 3-й поверхи (коледж, ІРЦ) не забезпечено необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння: вогнегасниками, порушено ( п.3.6, 3.8 розділу V ППБУ) | Виконано |
| 18. | Не проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників, порушено( п. 3.17 розділу IV ППБУ)  | Виконано |

**Миколаївський академічний коледж** – зупинено провадження у справі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо), (порушено пункт 1.6 1 розділу ІV Правил пожежної безпеки в Україні (далі - ППБУ) відповідно до якого з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів). | Виконано |
| 2. | Допускається приміщення та на сходових кліках допускається опорядження (облицювання) стін та стелі з матеріалів невідомою пожежною небезпекою, (порушено пункт 2.17 глави 2 розділу ІІІ ППБУ, відповідно до якого у приміщеннях громадського призначення, (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження, (облицювання) стін та стель забороняється з матеріалів з вищою пожежною небезпекою, ніж: Г2, В2, Д2, Т2 – для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб ). | Виконано |
| 3. | Не забезпечені евакуаційним освітленням сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей, (порушено пункт 2.31 розділу ІІІ ППБУ відповідно до якого сходові клітини, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей). | Виконано |
| 4. | Не виконано захист будівель, споруд та зовнішніх установок закладу від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, (порушено пункт 1.21 глави 1 розділу ІV ППБУ відповідно до якого захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозихисту будівель і споруд») | заключено договір №6-19 від 27.05.21 р. на розробку проeктно-кошторисної документаціі з поточного ремонту покрівлі з улаштуванням системи блискавкозахисту будівлі МАК)<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-30-001774-b> |
| 5. | Під час експлуатації об’єкта допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об’єкта, зокрема усі приміщення коледжу не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з підписанням актів (Акт прийняття монтажних робіт, Акт ведення в експлуатацію та перевірки, Акт прийняття) (порушено пункт 1.2 1 розділу V ППБУ відповідно до якого будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту») | Не виконано |
| 6. | Не виконані вимоги ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: сигнал від приймально-контрольного приладу автоматичної пожежної сигналізації не виведений на пульт централізованого спостерігання, (порушено пункт 1.2 1 розділу V ППБУ відповідно до якого будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту») | Не виконано |
| 7. | Під час експлуатації об’єкта допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, зокрема: приміщення архіву не відокремлено від приміщень іншого призначення протипожежними дверима ІІ типу, (порушено пункт 2.3 глави 2 розділу ІІІ ППБУ, відповідно до якого під час експлуатації об’єкта не допускається знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах. Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах повинні утримуватися у справному стані. Не допускається встановлювати будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню).  | Виконано |

**2021**

**ДНЗ №52** – зупинено провадження у справі до 19.11.2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не влаштовано протипожежні двері, що відділяють приміщення електрощитової від коридору, порушено (п. 2.3. розділу 3 ППБУ) | Не виконано |
| 2. | Дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують 1 групу вогнезахисної ефективності, порушено ( п. 2.5. розділу 3 ППБУ) | 30.08.2021 оголошено публічну закупівлю на Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в навчальних закладах управління Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-30-007347-a |
| 3. | На шляхах евакуації допускається оздоблення стін та стелі матеріалами з невизначеною групою горючості, порушено (п. 2.17 розділу 3 ППБУ), в яких можливе перебування 50 та більше осіб  | є сертифікат відповідності Криворізького науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.05.2016 №05.03.02-03/17720  |
| 4. | В приміщеннях підвалу будівлі допускається улаштування експлуатація тимчасових електромереж, порушено (п. 1.8 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 5. | Не надано підтверджуючих документів (акт прихованих робіт) щодо обладнання будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, порушено (п. 1.21 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 6. | Приміщення не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», порушено ( п. 1.2 розділу V ППБУ) | Не виконано |
| 7. | Приміщення не обладнане системою оповіщення людей про пожежу відповідно до вимог ДБН В. 2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», порушено ( п. 1.2 розділу V ППБУ) | Не виконано |
| 8. | Наявний пожежний щит не забезпечено в повній мірі комплектом засобів пожежогасіння: вогнегасники- 3шт., ящик з піском-1шт., протипожежне покривало- 1 шт., багор або лом та гак- 2 шт., лопати- 2 шт., сокири-2 шт., порушено ( п. 3.11 розділу V ППБУ)  | Виконано |
| 9. | Не проведено технічне обслуговування вогнегнегасників, порушено (п. 3.17 розділу V ППБУ) | Виконано частково |

**ДНЗ №70 –** зупинено провадженн у справі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не здійснено заміри опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (порушено пункт 1.20 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні (далі – ППБУ), відповідно до якого Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання мають проводитись 1 раз на 2 роки, якщо інші терміни не обумовлені ПТЕ). | Не виконано |
| 2. | Під час експлуатації об’єкта допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, зокрема: отвори у стінах приміщення електрощитової не приведено до мінімальних значень класів вогнестійкості R 30 (порушено пункт 2.3 розділу IІІ ППБУ, відповідно до якого під час експлуатації об’єкта не допускається знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах). | одноповерхова нежитлова будівля, в якій розміщена електрощитова визнана аварійною |
| 3. |  Не здійснюється не менше, ніж один раз на рік перевірка стану вогнезахисного покриву (просочення) дерев’яних елементів горищних покриттів (порушено пункт 2.8 розділу IІІ ППБУ, відповідно до якого не менше одного разу на рік комісією господарчого органу здійснюється перевірка стану вогнезахисного покриву (просочення), за результатами якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриву (просочення)). | 30.08.2021 оголошено публічну закупівлю на Послуги з просочування деревини (Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в навчальних закладах управління освіти) 77220000-8 ДК 021:2015. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-30-007347-a |
| 4. | На об’єкті не дотримано протипожежного режиму, зокрема не проведено очищення від горючих відкладень системи вентиляції (порушено пункт 3 розділу IІ ППБУ, відповідно до якого на кожному об’єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) повинен бути встановлений протипожежний режим, який включає порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання). | Виконано |
| 5. | Будівлі не обладнано пристроями захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист» (порушено пункт 1.21 розділу IV ППБУ, відповідно до якого захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист»). | 30.08.2021 оголошено публічну закупівлю послуги з архітектурного проектування (Послуги з розробки проектно – кошторисної документації) 71220000-6 ДК 021:2015. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-30-007826-a. |
| 6. | Будинки, приміщення та споруди не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», зокрема дошкільний навчальний заклад не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією з підписанням відповідних актів (Акт прийняття монтажних робіт, Акт введення в експлуатацію та перевірки, Акт прийняття, Акт підтвердження відповідності систем протипожежного захисту на об’єкті) (порушено пункт 1.2 розділу V ППБУ, відповідно до якого відповідно до якого будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»). | Не виконано |
| 7. | Будинки, приміщення та споруди не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», зокрема дошкільний навчальний заклад не обладнано системою оповіщення людей про пожежу типу СО-3 (порушено пункт 1.2 розділу V ППБУ, відповідно до якого відповідно до якого будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»). | Не виконано |
| 8. | Рами дверей, які розміщенні на шляхах евакуації засклені склом, що дає скалки під час руйнування (порушено пункт 2.37 розділу ІІІ ППБУ, відповідно до якого не допускається не допускається заміняти скло, що не дає скалок при руйнуванні, на звичайне у дверях). | Не виконано |
| 9. | Двері другого евакуаційного виходу не відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень) (порушено пункт 2.27 розділу ІІІ ППБУ, відповідно до якого двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень)). | Виконано  |

**ДНЗ №82** – зупинено провадження у справі до 09.11.2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснені не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо), а саме: в роздягальні старшої логопедичної групи, в вбиральні старшої логопедичної групи, біля запасного виходу на першому поверсі, в приміщенні старшої групи, в роздягальні старшої групи, в підвалі ДНЗ, в приміщенні харчоблоку,в підвалі на подвір'ї, зоні господарчої будівлі (порушено п. 1.6 розділу ІV Правила пожежної безпеки в Україні ( далі - ППБУ), відповідно до якого з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснитися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів). | Виконано |
| 2. | В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з'єднувальні коробки не закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів, а саме: біля запасного виходу на першому поверсі, в приміщенні харчоблоку, в підвалі ДНЗ, в підвалі на подвір'ї (порушено пункт 1.7 розділу ІV ППБУ, відповідно до якого в електропроводках вибухонебезпечних і пожежнонебехпечних зон відгалужувальні та з'єднувальні коробки повинні бути закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів). | Виконано |
| 3. | Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж,а саме в приміщенні харчоблоку (порушено п. 1.8 розділу ІV ППБУ, відповідно до якого улаштування та експлуатація тимчасових електромереж забороняється. Винятком можуть бути тимчасові електромережі, які живлять ілюмінаційні установки, а також електропроводки в місцях проведення будівельних, тимчасових ремонтно-монтажних та аварійних робіт). | Виконано |
| 4. | Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на горючі основи (конструкції) без підкликання під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж нк 0,01 метра, а саме в приміщенні щитової ( порушено п. 1.17 розділу ІV ППБУ, відповідно до якого електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати повинні встановлюватися на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра).  | Виконано |
| 5.  | Допускається підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами), а саме: в приміщенні харчоблоку,в підвалі ДНЗ, в приміщенні старшої групи ( порушено п. 1.18 розділу ІV ППБУ, відповідно до якого забороняється підвишування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами)). | Виконано |
| 6. | Допускається використання світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків), а саме: в роздягальні старшої логопедичної групи, в роздягальні старшої групи (порушено п. 1.18 розділу ІV ППБУ, відповідно до якого забороняється використання в пожежонебезпечних зонах світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків), а також з відбивачами і розсіювачами, виготовленими з горючих матеріалів). | Виконано |
| 7. | Допускається захаращення шляхів евакуації меблями, обладнаннями, різними матеріалами в роздягальнях груп (порушено п. 2.37 розділу ІІІ ППБУ, відповідно до якого не допускається захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами). | Виконано |
| 8. | Допускається улаштування під сходовою клітиною побутового приміщення на першому поверсі ( порушено п. 2.37 розділу ІІІ ППБУ, відповідно до якого не допускається улаштувати у сходових клітках приміщення будь-якого призначення (кіоски), обладнання). | Виконано |
| 9. | Не пофарбовані: стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриття будівель та споруд (порушено п. 2.15 розділу ІІІ ППБУ, відповідно до якого стаціонарні зовнішні пожежні сходи,сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд необхідно утримувати справними, пофарбованими). | Виконано |
| 10. | Не прикріплені до підлоги у приміщеннях, пов'язаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові доріжки та інші покриття (порушено п. 1.2 розділу ІV ППБУ, відповідно до якого у приміщеннях, повязаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові доріжки та інші покриття необхідно прикріплювати до підлоги). | Виконано (здійснюється відповідно до вимог Санітарного регламенту) |
| 11.  | Не виконано технічне обслуговування наявних вогнегасників згідно Наказу МВС від 15.01.2018 № 25 "Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників", а саме в приміщенні щитової порушено п. 3.17 розділу V ППБУ, відповідно до якого технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватися відповідно до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677). | Виконано |
| 12. | Допускається облицювання (оздоблення) приміщень та шляхів евакуації матеріалами з невідомими показниками щодо пожежної небезпеки, а саме: в правильні (вагонка), у вбиральні в яслах (армстронг), роздягальні в яслах (натяжна стеля), коридорі першого поверху (фальш стеля) (порушено п. 9 розділу ІІ ППБУ, відповідно до якого застосування у будівництві й на виробництві матеріалів та речовин, на які відсутні показники щодо пожежної небезпеки, забороняється). | Виконано  |
| 13. | Не виконано захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів (порушено п. 1.21 розділу ППБУ, відповідно до якого захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних іі проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ EN 62305-4:2012 "Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах"). | Не виконано |
| 14. |  Під час експлуатації об'єкту допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, зокрема усі приміщення школи не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією, відповідно до вимог ДНБ В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту", з підписанням актів (Акт прийняття монтажних робіт, Акт введення в експлуатацію та перевірки, Акт прийняття) (порушено п. 1.2 розділу V ППБУ, відповідно до якого будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"). | Не виконано |
| 15. |  Не виконані вимоги ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту", зокрема сигнал від приймально-контрольних приладів автоматичної пожежної сигналізації не виведено на пульт централізованого пожежного спостерігання (порушено п. 1.4 розділу V ППБУ, відповідно до якого підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) СПЗ здійснюється відповідно до вимог технічної документації підприємств виготовлювачів та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування). | Не виконано |
| 16. | Не виконані вимоги ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту", а саме: не заключений договір на обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації, з організацією яка має ліцензію на виконання робіт (порушено п. 1.4 розділу V ППБУ, відповідно до якого підпримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) СПЗ здійснюється відповідно до вимог технічної документації підприємств-виготовлювачів та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування). | Не виконано |
| 17. | Дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності (порушено п. 2.5 розділу ІІІ ППБУ, відповідно до якого у будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності). | Не виконано |
| 18. | Клас вогнестійкості проходок електричних кабелів та інженерного обладнання через огороджувальні конструкції (протипожежні перегородки та перекриття) з нормованою межею вогнестійкості менше ніж нормована межа вогнестійкості протипожежної перешкоди. | Виконано(сертифікат) |

**ДНЗ №125** – зупинено провадження у справі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Експлуатацію систем протипожежного захисту не проведено відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014, зокрема умови освітлення не відповідають будівельним нормам, зокрема над евакуаційними виходами 1-го та 2-го поверху не встановлені світлові покажчики «ВИХІД», які повинні забезпечувати освітлення евакуаційних виходів не менше 60 хвилин у разі відключення електромережі порушено (п. 1.2 розділу V ППБУ) | управління освіти проводить підготовчу роботу до переговорних процедур з майбутніми виконавцями робіт |
| 2. | Не виконано будівель, споруд та зовнішніх установок від прямого попадання блискавки та її вторинних проявів відповідно до вимог ДСТУ EN62305:2012 «Блискавкозахист» (порушено п. 1.21 розділу ІV ППБУ відповідно до якого захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх  | 30.08.2021 оголошено публічну закупівлю послуги з архітектурного проектування (Послуги з розробки проектно – кошторисної документації) 71220000-6 ДК 021:2015. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-30-007826-a. |
| 3.  | Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, а саме: відсутні протипожежні двері в приміщеннях вентиляційної (порушено п. 2.3 розділу ІІІ ППБУ відповідно до якого забороняється знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах) | Не виконано |
| 4. | Дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності. (порушено п. 2.5 розділу ІІІ ППБУ відповідно до якого дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності). | 30.08.2021 оголошено публічну закупівлю на Послуги з просочування деревини (Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в навчальних закладах управління освіти) 77220000-8 ДК 021:2015. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-30-007347-a |
| 5. | Під час експлуатації об'єкту допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, зокрема усі приміщення школи не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією, відповідно до вимог ДНБ В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту", з підписанням актів (Акт прийняття монтажних робіт, Акт введення в експлуатацію та перевірки, Акт прийняття) (порушено п. 1.2 розділу V ППБУ, відповідно до якого будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"). | Не виконано |
| 6. | Будівля ДНЗ не обладнана системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014, зокрема системою оповіщення людей про пожежу типу СО-2 (порушено п. 1.2 розділу V Правил та додаток Б ДБН В.2.5-56:2014 відповідно до якого будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту») | Не виконано |
| 7. | Не виконано технічне обслуговування наявних вогнегасників згідно Наказу МВС від 15.01.2018 №25 «Про затвердження правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», порушено п. 3.17 розділу V ППБУ | Виконано  |

**МЗОШ №26** – зупинено провадження у справі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо), а саме: в приміщенні харчоблоку, в коридорах першого поверху, біля евакуаційних виходів першого поверху (порушено пункт 1.6 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні (далі – ППБУ), відповідно до якого з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів). | Виконано  |
| 2. | Допускається експлуатація відгалуджувальних та з’єднувальних коробок не закритих кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів, а саме: в коридорах першого поверху школи, біля евакуаційних виходів першого поверху (порушено пункт 1.7 розділу IV ППБУ, відповідно до якого в електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з’єднувальні коробки повинні бути закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів). | Виконано  |
| 3. | Електрощити, групові електрощитки в приміщенні школи не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки) (порушено пункт 1.16 розділу IV ППБУ, відповідно до якого електрощити, групові електрощитки повинні оснащуватися схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки)). | Виконано  |
| 4. |  Допускається експлуатація світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла, зокрема в приміщеннях харчоблоку та спортивній залі (порушено пункт 1.18 розділу IV ППБУ, відповідно до якого забороняється використання в пожежонебезпечних зонах світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків), а також з відбивачами і розсіювачами, виготовленими з горючих матеріалів). | Виконано  |
| 5. | Не виконано захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, відповідно до вимог ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист» (порушено пункт 1.21 розділу IV ППБУ, відповідно до якого захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист»). | Не виконано |
| 6. | Не проведено обробку дерев'яних конструкцій даху вогнезахисним розчином (порушено пункт 2.5 розділу IІІ ППБУ, відповідно до якого у будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності). | Не виконано  |
| 7. | Під час експлуатації об’єкту допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об’єкта, зокрема усі приміщення не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією, відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», з підписанням актів (Акт прийняття монтажних робіт, Акт введення в експлуатацію та перевірки, Акт прийняття) (порушено пункт 1.2 розділу V ППБУ, відповідно до якого будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»). | Не виконано |
| 8. | Не в повному обсязі об’єкт забезпечено евакуаційним освітленням, коридори, проходи та інші шляхи евакуації. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей (порушено пункт 2.31 розділу ІІІ ППБУ, відповідно до якого сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей). | Виконано  |
| 9. | Допускається експлуатація вогнегасників з несправними раструбами в приміщеннях школи (порушено пункт 3.10 розділу V ППБУ, відповідно до якого розміщення та експлуатація вогнегасників повинні здійснюватись згідно з вимогами Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677.). | Виконано  |
| 10. | Не виконано технічне обслуговування наявних вогнегасників згідно Наказу МВС від 15.01.2018 № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» (порушено пункт 3.17 розділу V ППБУ, відповідно до якого технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватися відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги»). | Виконано  |

**Миколаївська гімназія №27 –** зупинено провадженн у справі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1**.** | З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в електрощитовій, в приміщеній овочевого складу, в підвалі та спортивній залі не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів, а саме: в приміщеннях харчоблоку, в коридорах першого поверху, біля евакуаційних виходів першого поверху (порушено п. 1.6 розділу ІV Правил відповідно до якого з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів). | Виконано  |
| 2. | Не виконано будівель, споруд та зовнішніх установок від прямого попадання блискавки та її вторинних проявів (порушено п. 1.21 розділу ІV ППБУ відповідно до якого захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд"). | 30.08.2021 оголошено публічну закупівлю послуги з архітектурного проектування (Послуги з розробки проектно – кошторисної документації) 71220000-6 ДК 021:2015. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-30-007826-a. |
| 3. | Під час експлуатації об'єктів допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, зокрема усі приміщення не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 з підписанням актів, порушено (п. 1.1 розділу V ППБУ | Не виконано  |
| 4. | Не виконано вимоги ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: приміщення школи не обладнано системю оповіщення людей про пожежу (порушено пункт 1.2 розділу V ППБУ відповідно до якого будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»). | Не виконано |
| 5. | Не встановлено передбачені проектом двері в холах, вестибюлях, тамбурах, сходових клітинах (порушено п. 2.37 розділу ІІІ ППБУ, відповідно до якого не допускається знімати двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток) | 15.09.2021 оголошено публічну закупівлю на Поточний ремонт будівлі з влаштуванням металопластикових дверей у Гімназії №27 по вул. Олександра Янати, 70 у м. Миколаєві 45210000-2 Будівництво будівель ДК 021:2015Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-15-011680-b  |
| 6.  | Двері сходових клітин не забезпечені пристроями самозачинення (порушено п. 2.37 ІІІ ППБУ, відповідно до якого не допускається знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні) | 15.09.2021 оголошено публічну закупівлю на Поточний ремонт будівлі з влаштуванням металопластикових дверей у Гімназії №27 по вул. Олександра Янати, 70 у м. Миколаєві 45210000-2 Будівництво будівель ДК 021:2015Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-15-011680-b  |
| 7.  | Об’єкт не забезпечено достатньою кількістю первинних заслбів пожежогасіння (вогнегасниками) згідно Наказу МВС від 15.01.2018 №25 «Про затвердження правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», порушено п. 3.6 розділу V ППБУ | Виконано  |
| 8.  | Не виконано технічне обслуговування наявних вогнегасників згідно Наказу МВС від 15.01.2018 №25 «Про затвердження правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», порушено п. 3.17 розділу V ППБУ | Виконано  |

**МЗОШ №53** – зупинено провадження у справі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | На території внутрішнього подвір'я школи допускається складування сміття, гілок, дерев'яних конструкцій, котрі необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця (порушено п. 1.1 розділу ІІІ ППБУ відповідно до якого територія об'єктів повинні систематично очищатися від сміття, опалого листя, котрі необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця) | Виконано |
| 2. | Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, зокрема: не влаштовано протипожежні люки, що виділяють горищний простір від коридору. (порушено п. 2.3 розділу ІІІ ППБУ відповідно до якого забороняється знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах) | Виконано |
| 3. | Дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності. (порушено п. 2.5 розділу ІІІ ППБУ відповідно до якого дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності). | 30.08.2021 Оголошено публічну закупівлю на Послуги з просочування деревини (Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в навчальних закладах управління освіти) 77220000-8 ДК 021:2015Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-30-007347-a |
| 4. | Сходові клітини та коридори не забезпечені евакуаційним освітленням, яке вмикається з настанням сутінків (порушено п. 2.31 розділу ІІІ ППБУ відповідно до якого сходові клітини та коридори повинні бути забезпечені евакуаційним освітленням, яке вмикається з настанням сутінків). | Виконано |
| 5. | Допускається зняття дверей сходових кліток. (порушено п. 2.37 абз. 11 розділу ІІІ ППБУ відповідно до якого не допускається знімати двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток). | Не виконано |
| 6. | Не виконано захист чотириповерхової частини будівля школи пристроями від прямого попадання блискавки та її вторинних проявів (порушено п. 1.21 розділу ІV ППБУ відповідно до якого захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд"). | Укладено договір на №6-36 від 04.08.21р. на розробку проeктно-кошторисної документаціі з поточного ремонту покрівлі з улаштуванням системи блискавкозахисту будівлі ЗОШ №53)https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-012086-a |
| 7. |  Під час експлуатації об'єктів допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, зокрема наявна система протипожежного захисту (автоматична пожежна сигналізація, систем оповіщення, далі - СПЗ) в приміщеннях школи несправна і утримується не в постійній готовності до виконання робіт за призначенням (порушено п. 1.1 розділу V ППБУ відповідно до якого усі системи СПЗ мають бути справними і утримуватися в постійній готовності до виконання роботи за призначенням; та п. 22 розділу ІІ ППБУ, відповідно до якого під час експлуатації об'єктів забороняється знижувати рівень пожежної безпеки, встановлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта). |  Виконано |
| 8. | Під час експлуатації об'єктів допускається зниження рівня пожежної безпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, зокрема приміщення спортивного залу не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В. 2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту" з підписанням актів (порушено п 1.2 розділу V ППБУ). |  Виконано |
| 9. | Працівників не в достатній кількості забезпечено засобами індивідуального захисту органів дихання (порушено п. 22 розділу ІІІ ПТБ, відповідного до якого суб'єкти господарювання в випадках, визначених Кодексом, забезпечують техногенну безпеку шляхом забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників засобами колективного та індивідуального захисту). | укладено договір №6-53 від 03.09.2021 на придбання засобів індивідуального захисту органів диханняhttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-28-004378-b |

**МЗОШ №61** – за рішенням суду заборонено експлуатацію об’єкта, подано апеляційну скаргу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснюється за допомогою опресування, паяння або затискачів, порушено (п. 1.6 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 2. | Електророзетки, вимикачі встановлені на горючих основах (конструкціях), порушено (п. 1.17 розділу IV ППБУ) | Виконано |
| 3. | Не виконано заміру опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання мають проводитись 1 раз на 2 роки, порушено ( п. 1.20 розділу IV ППБУ)  |  Виконано |
| 4. | Не виконано захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка не виконана відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008, порушено (п. 1.21 розділу IV ППБУ) | Виконано  |
| 5. | Наявний пожежний щит в недостатній кількості забезпечений комплектом засобів пожежогасіння із розрахунку на 1 щит: вогнегасники-3 шт., ящик з піском- 1 шт., протипожежне покривало- 1 шт., багор або лом та гак – 2 шт., лопати – 2 шт., сокири- 2 шт., порушено ( п. 3.11 розділу V ППБУ) | Виконано |
| 6. | Пожежна водойма не має під’їзду з твердим покриттям для забирання води пожежними автомобілями, порушено ( пп. 5 п. 2.1 розділу IV ППБУ) | укладено договір №6-56 від 03.09.2021 на поточний ремонт двору ЗОШ № 61 у м. Миколаєвіhttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-02-005886-b |
| 7. | Технічне обслуговування вогнегасників не здійснюється відповідно до вимог наказу МВС України від 15.01.2018 №25, порушено(п. 1.17 розділу V ППБУ)  | Виконано |
| 8. | Приміщення не обладнане автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 з підписанням актів, порушено (п. 1.1 розділу V ППБУ) | 14.09.2021 оголошено публічну закупівлю «Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №61 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Олександра Матросова, 2 (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)»Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-14-011151-bТОРГИ СКАСОВАНО |
| 9. | Експлуатацію систем протипожежного захисту не проведено відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014, зокрема умови освітлення не відповідають будівельним нормам, не встановлені світлові покажчики «ВИХІД», порушено (п. 1.2 розділу IV ППБУ, п. 9,7,4 ДБН В.2.5-56:2014) | Не виконано  |
| 10. | Приміщення не обладнані системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 з підписання відповідних актів | Не виконано |
| 11. | Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ не проводиться відповідно до вимог ДБН В2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», зокрема сигнал від приймально-контрольних приладів не виведено на пульт централізованого пожежного спостерігання, порушено (п. 1.4 розділу IV ППБУ, пп. 12.1.1, 12.3.2) | Не виконано |
| 12. | Приміщення горища не відділені від сходових клітин протипожежними перешкодами, не встановлено протипожежні двері, порушено (п. 2.3 розділу III ППБУ) | Виконано |
| 13.  | Дерев’яні елементи покрівель не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують 1 групу вогнезахисної ефективності, порушено(п. 2.5 розділу III ППБУ)  | 30.08.2021 Оголошено публічну закупівлю на Послуги з просочування деревини (Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в навчальних закладах управління освіти) 77220000-8 ДК 021:2015Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-30-007347-a |